환경 모니터링

항목	본시설 목표치	모니터링 방법
온도	23℃±2℃	매달 공조기 전문업체 점검
습도	50%±10%	매달 공조기 전문업체 점검
환기횟수	12~18회/ hr	매달 공조기 전문업체 점검
암모니아 농도	20ppm 이하	분기별 전문업체 의뢰
조명	150~300 lux	분기별 전문업체 의뢰
소음	60 db 이하	분기별 전문업체 의뢰
기압차	사육실(+2), 사육복도(+1), 외부(0) 단계별 2~4mmH2O	1년에 한번 전문업체 의뢰 매달 전문업체 유지, 관리
낙하세균 검사	colony 30개 이하	분기별 자체 검사
음수	-일반세균(colony/ml)기준 : 100CFU 이하 -PH 기준 : 5.5~8.5 -미생물배양검사 기준: 적합	1. 분기별 자체검사 2. 상/하반기 보건환경연구원에 검사 의뢰
사료	미생물배양검사 기준: 적합	분기별 자체 검사
깔집	미생물배양검사 기준: 적합	분기별 자체 검사

미생물 모니터링

1.목표 : 실험동물의 미생물 모니터링은 실험동물의 생명과 건강에 영향을 주는 요인들을 규명하고 제거함으로써 질병을 예방하고, 실험결과의 정확성 및 재현성을 유지하는데 목적이 있다. 이를 위해서는 정기적인 미생물 모니터링이 필수적이다.

2.계획 : 실험동물실 소동물실의 정기 미생물 모니터링은 분기별로 일년에 네 번 실시한다. 1월, 4월, 7월, 10월에 시행한다.

필요에 따라 비정기적으로 시행할 수도 있다.

검사항목

▶ ICLAS Monitoring Subcenter에서 실시하고 있는 SPF동물의 헬스모니터링 검사항목은

ICLAS(국제실험동물위원회)의 검사기준에 의해 설정되었다.

▶ 생명공학연구소 검사항목

▶ 전임상 실험실 검사항목

▶ 마우스, 랫드의 검사항목

Category	선택기준
A B C Ｄ E	인수공통전영병 전염력이 강하고, 동물에 치명적인 손상을 일으키는 미생물 동물에 치명적인 손상을 일으키지는 않지만 불현성감염을 일으키며, 생리기능에 영향 을 미치는 미생물 동물에 기회감염을 일으키는 미생물 일반적으로 병원성은 없지만 동물시설의 미생물학적 관리 지표로 사용되는 미생물

*병원성미생물의 category

Item	Agents (Viruses)	Mice	Rats	Category
I	Ectromelia virus Hantavirus Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) Mouse hepatitis virus (MHV) Sendai virus(HVJ) Rat coronavirus(Sialodacryoadenitis virus)	O O O O	O O O	B A A B B C
Ⅱ	H-1 virus Hantavirus Kilham rat virus (KRV) Minute virus of mice (MVM) Mouse adenovirus (MAV) Mouse cytomegalovirus (MCMV) Mouse encephalomyelitis virus (GDⅦ) Pneumonia virus of mice (PVM) Reovirus 3 Rotavirus (Epizootic diarrhea of infant mice) Polyoma virus (전임상추가항목)	O O O O O O O O O	O O O O O O O	C A C C C C C C C C

(2) 세균(Bacteria) 및 곰팡이(Fungi)

Item	Agents (Bacteria and Fungi)	Mice	Rats	Category
I	Bordetella bronchiseptica Citrobacter rodentium Clostridium piliforme (Tyzzer's disease) Corynebacterium kutscheri Mycoplasma pulmonis Pasteurella pneumotropica Salmonella spp. Salmonella typhimurium (전임상추가항목) Streptococcus pneumoniae	O O O O O O O	O O O O O O O O	C B C C B C A C
Ⅱ	Cilia associated respiratory (CAR) bacillus Dermatophytes Helicobacter hepaticus Helicobacter bilis *Pneumocystis carinii Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus	O O O O O O O	O O O O O	C A C C B D D

* 면역부전동물의 검사항목

(3) 기생충(Parasites)

Item	Agents (Parasites)	Mice	Rats	Category
I	Intestinal protozoa (Giardia muris, Hexamita muris) Ectoparasites Pinworm Capillaria hepatica(전임상추가항목)	O O O O	O O O O	C,E C,E C,E

소동물실 사용 SOP

1. SPF 소동물실에 입장하기 전 필요한 기기들은 세척실에 위치한 Pass box에 넣고 외부에 소독약을 뿌린 후 UV 등을 점등한다.

2. Pass room으로 장비 반입을 원할 때는 일주일 전에 기기류 반입반출 신청서를 제출하고 승인 받은 후 장비 반입 절차대로 반입한다.

3. 지문을 인식한 후 전실로 입장한다.

4. 동물실 전실에 입장 한 후 신발을 벗어 신발장에 넣고 손을 비누로 씻는다.

5. 멸균 캐비닛을 열고 장갑  -> 모자 -> 마스크 -> 슈커버 -> 살균 슬리퍼를 신고 Air Shower 전실에 입장한다.

6. 캐비넷을 열고 멸균 방진복을 착용한 후 장갑 낀 손을 알코올 스프레이로 소독한 후 Air Shower에 들어간다.

7. 입장 후 Pass box에서 기기를 꺼낸다.

8. 검역 순화기간 일주일 경과 후 사육실로 옮겨진 케이지에 부착된 일반라벨(초록색)에 필요한 내용을 작성한다. 금식이 필요할 경우에 금식라벨지를 부착한다. 연구자가 필요한 메모라벨을 함께 부착한다.

9. 각 사육실에서 간단한 약물투여와 주사투여를 허용한다.

10. 그 외의 실험 및 처치는 소동물 실험실 1, 2에서 시행한다. 소동물 실험실 1, 2를 사용하려면 일주일 전 금요일까지 실험실사용 신청서를 행정실에 제출한다.

11. SPF 소동물실에서 안락사, 부검, 실험을 위하여 타 장소로 이동을 원할 때는 하루 전까지 실험동물반출신청서를 행정실에 제출한다. 그리고 반출을 원하는 동물을 케이지에 넣어 반출 라벨지를 붙여 놓는다.

12. 실험동물의 반출은 실험동물사육기술사가 담당하며 연구자가 직접 케이지나 동물을 반출할 수 없다.

13. 실험동물사육기술사는 매일 오전10시와 오후2시에 반출 신청한 케이지를 세척실 반출 테이블로 옮긴다.

14. 동물실험실시자는 반출 테이블에서 실험동물을 확인한 후 원하는 곳으로 동물을 이동한다. 외부 연구실로 반출시 포를 덮어 케이지를 가린 후 이동한다.

15. SPF 동물실에서 반출된 소동물의 실험 및 부검은 소동물 실험실 3에서 시행한다.

16. SPF 동물실 외부에서 실험 후 사육을 원할 경우 Clean 소동물실에서 사육이 가능하다. Clean 소동물실로 반출을 원할 경우 하루 전까지 실험동물실로 반출신청서를 제출해야 한다.

17. 실험 후 안락사 했을 경우 실험동물실에 사체처리결과서를 제출하고 소동물 사체는 비닐에 싸서 사체냉동고에 보관한다.

실험동물실 기술 지원 SOP

1. 실험동물전문수의사로부터 소동물, 중동물, 대동물 실험의 수의학적인 기술지원을 받을 수 있다 . 기술지원 항목과 금액은 운영위원회에서 정한다.

2. 실험동물전문수의사에게 기술지원을 의뢰할 경우 기술지원의뢰서를 작성하여 실험동물실에 예정일 1주일전까지 제출한다. 예약순서에 따라 선착순으로 지원되며 필요에 따라 동물실험실시자와 기술지원팀장이 개별 연락하여 조절한다.

3. 필요한 소모품, 약품은 소모품약품신청서를 실험동물실에 제출하여 구입할 수 있다. 실험동물실에서 소모품, 약품의 구매를 한달에 두 번 15일, 30일에 하므로 동물실험실시자에게 전달되는 날짜는 구매량에 따라 다르다.

4. 기술지원 항목에서 제외되는 의뢰가 들어올 경우에 기술지원팀장과 상의하여 가능여부를 결정하고 기술지원비를 실비로 책정하여 운영위원회의 결제를 받는다.

5. 기술지원비는 실험동물실에서 매달 말일에 정산하여 행정실에 전달하면 행정실에서 연구책임자에게 청구서를 전달한다.